Приложение № 7

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПРЕЗ 2011 ГОД. С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ПОЗИЦИЯ I. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЦДГ „РАДОСТ” - ГР. ЛЯСКОВЕЦ И ЦДГ „ВЪЛШЕБСТВО” - С. ДРАГИЖЕВО.

ПОЗИЦИЯ II. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА КУХНЕНСКИ  ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА ЦДГ „РАДОСТ” - ГР. ЛЯСКОВЕЦ, ЦДГ „СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА” - С. ДЖУЛЮНИЦА; ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАЗОВА И КУХНЕНСКА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИИ НА ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” - ГР. ЛЯСКОВЕЦ.”

Техническо задание

за проектиране

ОТНОСНО: Преустройство на съществуваща газова инсталация и нова вентилационна инсталация на топла кухня на ЦДГ  “Радост” - гр. Лясковец.

1. Съществуващо положение.

ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец: Масивна двуетажна постройка с приземен етаж, строена през 1972 год. в УПИ ІІІ, кв.109  в гр. Лясковец. Сградата е газифицирана с цел преустройство на отоплителната инсталация на газово гориво, като газификацията обхваща само котелното помещение. В топлата кухня са монтирани електрически кухненски уреди. Има монтирана стара смукателна вентилационна инсталация с центробежен вентилатор и въздуховоди от ламарина, която не отговаря на изискванията и подлежи на подмяна.

2. Изисквания за същността, съдържанието и особеностите на проекта.

Предвижда се частична газификация на кухненското технологичното обзавеждане и реорганизация на работните зони, което изисква преустройство на вътрешната газова инсталация и монтаж на нова вентилационна инсталация.

С предвидената подмяна на електрическите кухненски уреди с газови се цели осъвременяване на технологичното обзавеждане и икономии на енергия. Новата вентилация да бъде съобразена с новите уреди и нова организация, за да се  осигурят нормените параметри на работната средата, да се избегне образуването на конденз в приземния етаж и корозиране на вътрешните металлоконструкции и уреди.

3. Обем на проектните работи. Основни технико-технологични параметри.

3.1. Газова инсталация.

От подходящо място на захранващия газопровод в котелното да се направи отклонение за захранване на топлата кухня. Отклонението да мине през общи и обслужващи помещения в сутерена на ниво под тавана. Диаметърът на тръбите и арматурите да осигури дебит не по-малко от 6 м3/час природен газ при работно налягане 20 mbar, съобразно параметрите на уредите. Да се предвиди необходимата обезопасителна екипировка.

3.2. Вентилационна инсталация.

Съществуващата смукателна вентилационна инсталация и някои кухненски уреди ще се демонтират. Да се проектира нова локална смукателна вентилация, която да обхване уредите, отделящи газове, пари и замърсен въздух, и да ги отстрани от помещението. Инсталацията да работи комбинирано, като пресен въздух се подава през отваряемите прозорци. . 
	Местоположението на засмукващите устройства (решетки, дюзи и др.) ще се определи  чрез заснемане на място, съгласно предвижданото преустройство на работните зони и разположение на уредите и други точки на емисии. За отвеждане в атмосферата на газовете, парите, вредностите и замърсения въздух може да се ползва съществуващ комин на демонтираната кухненска печка по посока към зенита, съобразно  размерите  на  строителните  конструкции  (височинно и според розата на ветровете) или външен въздуховод.

Не се предвижда нагнетателна инсталация.

Да се предвиди, за предотвратяване на пожар, в зоните или съоръженията, в които при нормална експлоатация или авария се отделят горими вещества във взривоопасна концентрация, взривозащитно изпълнение на инсталацията и елементите, както и необходимата осигурителна система, съвместно с част „електрическа” и част „контролноизмервателни прибори и автоматика” за работа на уреди с природен газ,  съгласно нормативните изисквания.

Да се спази допустимо  ниво на шум и вибрации на инсталацията.

Проектът  да съдържа части: „Вентилация” и „Електрическа, КИП и А”.

Проектите да съдържат обяснителни записки и работни чертежи със ситуации, изясняващи височината на монтажа и взаимното разположение на каналите, вентилаторите, номерация на въздухопроводите, аксонометрия на инсталациите с означени размери, дебит, скорости; чертежи на защитите и измервателните уреди с нанесени характерни параметри; необходимата арматура; върху плановете се отбелязват регулиращите клапани и сеченията.

Посочват се указания за боядисването и оцветяването, за антикорозионната защита, за специалните лакови покрития (топлоустойчиви, киселиноустойчиви и др.), за нанасянето на стрелки, надписи и други указателни знаци;  изисквания към изолационните работи с определяне на вида и дебелината на изолацията, нейното покритие, оцветяването и др.;  указания за параметрите на изпитванията, извършвани след приключване на монтажа, както и за настройката на инсталацията.

4. Допълнителни изисквания.

Да се изготви количествена сметка за предвидените монтажни работи и доставки.

5. Изходни данни

При проектирането да се ползват данни от Община Лясковец и оглед на място.

Да се спазят изискванията на:

1. Чл. 169 от ЗУТ.

2. Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия -ДВ бр. 68/2005 год.; бр. 20/2006 год.

3. Наредбата от 02.08.2004 г. за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

4. Наредба № 6/2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.

5. Наредба № IЗ-1971 от 29 октомври  2009 г. за строително-технически  правила и норми  за осигуряване безопасност при пожар.

6. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.

7. Всички действащи закони и нормативни документи касаещи настоящето техническо задание.

6. Оформление на проекта

Проектът да се  изработи във фаза „технически проект” в части съгласно т. 3 на заданието на хартиен носител в 4 екземпляра и да съдържа материали съгласно Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

август 2011 					Съставил:

/инж. Р. Христов/