ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ОДОБРЯВАМ:

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Относно: Изготвяне на технически проект за “Проектиране и изграждане на локално парно (инженеринг) в сградата на Кметство село Козаревец, общ. Лясковец”.

1. Описание на съществуващото положение

Сградата е построена през 1935 година, със застроена площ от 194 м2. Конструкцията е масивна със стоманобетонови плочи върху масивни тухлени стени от дребноразмерни тухли без греди и стоманобетонови колони. В този случай свойството на всяка една от стените е да изпълнява носеща конструктивна функция. Ширината на тухлените зидове е 25 см. Сградата е двуетажна с един подземен етаж (мазе), изпълнен с каменна зидария на варов разтвор, с дебелина 40 см. Настилките на входните (приемните) пространства, както и на стълбищната клетка са изпълнени с мозайка (стъпала от дялан твърд варовик), която е в сравнително добро състояние, а на работните помещенията е изпълнена с дюшеме. За топлоизолация на плочите е използвана сгурия между стоманобетоновата плоча и дюшемето. Прозорците са дървени, двойни в сравнително добро състояние, като на информационния център към кметството е подменен прозореца с PVC, както и двете врати към него. Входното пространство (фоайе) на вторият етаж, където се помещава кметството е отделено от останалите пространства в сградата с алуминиева двукамерна дограма с единично стъкло. Няма изградена локална отоплителна инсталация и понастоящем отоплението е решено с помощта на електрически печки, климатици, а в някои от помещенията с индивидуални печки на твърдо гориво. Общата площ на помещенията от вторият етаж на сградата, за които се предвижда изграждане на локална отоплителна инсталация е 141,19 м2, респ. 492,61 м3.

2. Основна цел на техническото задание:

Да се изготви технически проект за изграждане на локална отоплителна инсталация на втори етаж.

Целта на проекта е подобряване условията на труд на администрацията в кметството, както и създаване на ефективна, надеждна и енергоспестяваща система за отопление. Основно гориво – дърва с опция за отопление на пелети.

3. Изисквания към проекта

Техническият проект да съдържа:

І. Машинно – технологична част:

Ще се достави и монтира нов котел на твърдо гориво с опция за монтаж на горелка за работа с пелети, с мощност около 32 kW, съгласно изчисленията.

Ще се достави и монтира димоотвод от поцинкована ламарина ø 160, включително фитинги.

Ще се достави и монтира затворен разширителен съд.

Тръбната разводка ще бъде изпълнена със система за пресова връзка (Prestabo), изработена от поцинкована отвън стомана, като бъде доставена и монтирана тръбна термоизолация.

Ще бъде доставена и монтирана циркулационна помпа UPS.

Ще бъдат доставени и монтирани панелни радиатори тип 22, както и един вентилаторен конвектор за открит подов монтаж.

Ще бъде изградена допълнителна електрическа и водопроводна  инсталаця.

Системата ще бъде заредена с пропилен гликол.

Ще бъдат извършени водни и топли проби, както и наладка.

Ще бъдат доставени и монтирани необходимите фитинги, скрепители и консумативи.

Ще бъдат доставени необходимите автоматични обезвъздушители, кранове, термостатични глави, термостатични радиаторни вентили и секретни радиаторни вентили.

Ще се монтират всички необходими разпределители, арматури и филтри в котелното помещение.

II. Част Електро, КИП и А

Ще се монтира необходимата инсталация за автоматизация, сигнализация, осветление и вентилация. Ако е възможно да се ползват изградените и действащи в момента осигурителни и др. инсталации или да се предвиди преустройството им.

ІІІ. Част „Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност (БХТПБ)”.

Мероприятията по БХТПБ да се разработят по следната номенклатура на факторите:

- обезопасяване на производственото оборудване - код 01;

- микроклимат - код 02;

- чистота на въздуха - код 03;

- пожарна безопасност - код 09

ІV. Част „Пожарна безопасност”.

С обхват и съдържание съгласно приложение № 3 от Наредбата за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

V. Допълнителни изисквания.

V.1. Определена е категория С, за качеството на обитаемата среда, съгласно приложение № 9 към чл. 191, ал. 2 от Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

V.2. Да се представи количествено – стойностна сметка по проектните строително – монтажни работи.

V.3. Да се представят необходимите лицензии за проектиране, изпълнение, гаранционна и следгаранционна поддръжка на отоплителната система.

V.4. Изготвеният проект да се съгласува с одобряващите инстанции, като таксите за съгласуване са за сметка на Възложителя.

VІ. Общи изисквания.

При изготвянето на техническия проект да се обърне внимание още на следните неща:

- отоплителните тела да се оразмерят въз основа на отоплителния товар за съответното пространство и специфичната топлинна мощност на конструктивната единица от отоплителното тяло като се отчита начинът на монтаж - отоплителните тела ще бъдат монтирани открито;

- за цялостното изпразване на инсталацията в най ниската й част, да бъде предвиден изпразнител;

- да се проектира успоредно свързана с основната помпа, резервна циркулационна помпа;

- технически изисквания при изработката и монтажа на инсталацията, сертификати на материалите, контрола на заварочните съединения, декларации за правоспособност, обема и начина на задължителните изпитания, антикорозийна защита и др;

- начина за въвеждане в експлоатация на инсталацията – необходими документи;

- безопасност и хигиена на труда и организация на работата по БХТПБ;

- промишлени вредности и опасности, произхождащи от предвиденото оборудване и технология;

- микроклимат и чистота на въздуха;

- пожарна безопасност;

- опазване на околната среда, водите, почвата и въздуха.

4. Изходни данни

Да се спазят изискванията на:

1. Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по неговото прилагане. (Чл. 169 от ЗУТ).

2. Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане - ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г., в сила от 19.08.2008 г.

4. Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

5. Наредба № Iз-1971 от 29 октомври  2009 г. за строително-технически  правила и норми  за осигуряване безопасност при пожар.

6.  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.

7. Наредба № 7/2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

8. Всички действащи закони и нормативни документи касаещи настоящето техническо задание.

9. Българския държавен стандарт (БДС);

10. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

11. Инструкция №1/27.10.1981 г. за обема и съдържанието на частта „Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност” към проектите.

5. Оформление на проекта

Проектът да се  изработи във фаза технически проект в части съгласно т. 3 на заданието на електронен и хартиен носител в 4 екземпляра и да съдържа материали съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

ноември  2012 г.			Съставил:

/ В. Чилев /